德鑫体育两栋厂房、两栋宿舍维修做法

- 宿舍楼维修做法

- 屋面渗水问题

- 1、疏通屋面落水管

- 2、将现有屋面清理干净

- 3、刷冷底子油一道

- 4、铺贴4mm厚带铝箔热熔sbs防水卷材一道

- 5、渗水后的屋面顶棚处理：铲除渗漏部分的涂料，批腻子两道，涂料两遍

- 外墙瓷砖空鼓脱裂、渗水问题

- 1、铲除空鼓外墙砖（搭设双排外脚手架）

- 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布

- 3、批腻子两道

- 4、外墙真石漆（同后期拟建宿舍外立面）

- 5、渗漏外墙内侧处理：铲除渗漏部分的涂料，批腻子两道，涂料两遍

- 卫生间渗水问题

- 1、对所有卫生间做24h闭水试验

- 2、凿除渗漏卫生间的地砖

- 3、对地面找平、找坡

- 4、刷第一遍聚氨酯防水涂料，晾干（上翻300mm）

- 5、刷第二遍防水涂料、晾干

- 6、做24h闭水试验

- 7、确认无渗漏后卫生间地面贴砖

- 8、卫生间渗漏后的墙面、顶棚处理：铲除渗漏部分的涂料，批腻子两道，涂料两遍

- （4）墙面开裂问题

- 1、沿裂缝方向用手提切割机切槽至砌体表面，宽度从裂缝向两边各扩5cm

- 2、将槽内灰尘清理干净，并保持干燥

- 3、用抗裂水泥砂浆抹平，压入一道耐碱玻璃纤维网布，并略低于大墙面2~3mm

- 4、待砂浆干燥用小锤敲击检查是否空鼓后恢复墙面装饰层。

- （5）部分卫生间卫浴、洁具缺失

- 1、全面梳理卫生间卫浴、洁具完整性

- 2、针对缺失部分，统一采购、安装

- （6）部分电路不通需检修、灯具更换等

- 1、全面梳理、检测整个电路系统

- 2、针对有问题部分，统一维修、更换

- （7）楼梯、阳台栏杆

- 1、基层清理  2、喷涂油漆

- （8）部分门、锁更换

- 厂房维修做法

- （1）屋面渗水问题

- 1、疏通屋面落水管

- 2、将现有屋面清理干净

- 3、刷冷底子油一道

- 4、铺贴4mm厚带铝箔热熔sbs防水卷材一道

- （2）外墙瓷砖空鼓渗水问题

- 1、铲除渗水部分外墙砖

- 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布

- 3、外墙砖恢复